茂名市电白区妇幼保健院消防设施维护保养需求书

一、项目内容

| 需求内容 | 数量 | 服务期 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 茂名市电白区妇幼保健院消防系统维护保养 | 一批 | 自合同签订之日起1年 | 70000.00 |

二、项目概况

消防控制中心监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓系统，消防联动系统、防排烟系统，应急照明系统、应急疏散指示系统，防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防火卷帘门系统，通讯系统。

三、项目要求与责任：服务商具有《国家建筑消防设施维保、检测资质》，维保检测人员持证上岗服务，（如国家另有规定的，则从其规定）；医院消防设备设施是服务商的服务项目，其维保检测人员在我院内工作所发生的任何责任事故、人身伤亡及劳动纠纷，均由服务商负责处理并承担全部责任，与医院无关。

（一）每周工作：

1.检查火灾报警主机系统自动（手动）运行状况，有故障及时检修。

2.每周对区域内的火灾探测器，补风口，排烟口，应急灯，指示牌，消火栓箱体的外观检查发现故障，予以维修。

3.每周对区域防火卷帘门按钮盒目测检查，发现故障，予以维修。

4.每周应检查火灾报警器的功能，填写好系统运行和控制器周检登记表，（上述工作应由服务商消防巡检人员及负责人完成），发现问题及时处理。

5.对因粉尘等污染的探测器清洗除尘，每周至少清洗除尘保养10个以上探测器，发现外壳损坏的给予更换。

（二）每月工作：

1.平均每月对一个防火分区进行1次防火分区测试、发现问题及时检修。

2.对计划区域不同烟区抽样试验火灾自动报警及其联动状况，并做好登记报表及联动测试的详细记录，有故障及时修复。

3.对计划区域各系统电箱、电柜及其线路检查、螺丝紧固等，发现故障及时维修。

4.检查计划区域内的室内消火栓头是否漏水，箱体有无生锈；发现问题予以维修。

5.对消防喷淋泵远程测试检查动力配电及运行是否正常；发现故障及时维修。

6.每月对区域内的喷淋头目测检查、发现问题及时处理。每月对喷淋末端放水检测压力开关及水流指示器是否动作，并作好记录。

7.应急照明系统放电保养，检查配电系统以及充电器是否正常。

8.检查现场24V联动电源和非消防电源强切功能，发现故障及时维修。

9.每月检查报警主机自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、备电欠压或过压报警功能，并清洁设备内外。

10.每月月初在手动状态送24V点动控制模块检查联调区域的排烟、补风机、声光报警器、排烟口以及排风口、卷帘门、防火玻璃门等消防设备，对有故障的设备及时修复。

11.每月月底按计划对联调区域进行消防联动测试，发现问题及时维修。

12.每月对联调区域手动报警按钮，声光报警器以及对讲电话测试一次，检查报警是否正常，电话是否正常，发现故障及时维修。

13.对消防广播以及麦克风进行切换测试，检查各区域广播是否正常，声音是否洪亮，发现故障及时维修。

14.检查钢质防火门合页，闭门器是否正常，发现问题及时处理。

15.检查防火玻璃门控制箱，地弹簧，电磁门吸，插销发现问题及时通知商家处理。

16.联动测试全场各防火分区，并对测试的故障及时维修保养。

17.每月对区域内的灭火器、消火栓进行检查登记及粘贴标签，如发现问题及时进行维修处理。

18.每月对当月维保工作出具小结、隐患整改情况报告。

（三）每季度工作：

1.检查消防卷帘门，防排烟，喷淋泵，应急照明系统，非消防强切动力配电柜（如水泵柜）、控制箱、电线护套等状况完好无缺。

2.检测消防喷淋泵电机运行是否正常、压力等情况是否良好。

3.对泵房内喷淋管道系统阀门检查加油保养。

4.每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能，采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯的显示。对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源切换试验。

5.每季度检查全场消防卷帘门机械链动部分、导轨、帘片、刹车及限位开关系统功能，紧固螺丝，手动启停至少一次测试，发现故障及时维修保养。

6.每季度完成对全场防火玻璃门吸至少一次手动测试，检查控制箱供电是否正常，直流输出线路是否接地，发现故障及时维修保养。

7.检查消防水泵的水源控制阀、报警阀组，确保消防栓系统和喷淋系统处于无故障随时可用的状态。

8.检查防排烟系统及卷帘门系统，有故障及时检修。

9.检查紧急广播系统、消防电话系统、声光报警系统、疏散指示、应急照明系统等，有故障及时检修。

10.对计划区域防排烟机构电磁阀加油保养。

（四）每半年工作：

1.对消防水泵及泵房的各喷淋管以及地面消火栓接合器油漆防腐处理。

2.对储水设备检查是否漏水。

3.对火灾报警主机及联动控制所有功能全面检测。

4.对各消防系统部件全面检查。

5.对全场的火灾探测器全面检测一次，对位置不详和位置错误进行纠正，对图文显示错误进行纠正。

6.对电气火灾系统、气体灭火系统全面检测一次。

四、消防系统维护保养方案说明：

1.消防给水系统：

（1）室内消火栓：每月检查一次

a.水枪、水带、水喉、是否齐全完好，有无生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺，确保消火栓头能手动打开。

b.检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏，油漆是否脱离，箱门是否完好无缺。

（2）室外消火栓：每年度检查一次

a.消除消火栓附近的障碍物，用专用扳手套于杆头，检查是否合适，转动启闭杆，加注润滑油。

b.用油纱头擦洗出水口上罗纹上的锈渍，检查阀盖内橡胶圈是否完好。

（3）地面水泵接合器：每年检查一次

a.应保证接口完好，无渗漏、阀盖齐全、接口垫圈完好无缺。

b.检查接合器上的闸阀是否处于全开状态，阀体上有无生锈，油漆有无剥落。

（4）消火栓阀门：每月检查一次

检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

- a.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

- b.检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

- C.每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器。

（5）喷淋头：每月对外观检查一次

a.当喷头有异物时应及时清除。

b.发现有漏水、腐蚀、玻璃中有色液体变色的喷头应立即更换。

（6）消防水泵：

a.每月对外观检查一次，防锈层是否剥落，保证水泵运行正常。

b.每月手动启动运转一次，防止水泵的轴承生锈，保证水泵的正常状态。

（7）水泵控制柜：每季检查一次

a.检查指示灯是否正常、柜内继电器、交流接触器闭合是否正常.

b.主、备水泵切换是否正常，接线有无松脱。

（8）水喷淋灭火系统与联动系统：

a.每月利用末端试水装置对水流指示器进行测试。

b.每月对湿式报警阀旁的放水测试进行一次，验证系统的供水能力。

c.在进行了“a”、“b”两项的同时，观察湿式报警阀的开启性能以及水力警铃、延迟器等性能是否正常。关闭末端试水装置，检查报警阀的密封性能，保证湿式报警阀不漏水。

4）在进行“a”项的同时，检查其他相关联动装置的控制显示性能，如喷淋联动柜的显示是否正确，联动水泵启动是否及时，火灾报警装置有无声光显示。检查压力表所示压力的变化情况。

d.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）。

e.检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。

f.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。

g.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示。

h.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

i.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

j.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常。

k.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

r.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

m.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

n.定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.火灾自动报警联动系统：

（1）联动柜与主机：每月检查一次

a.检查柜面上的电器元件有无残缺，指示是否正常。

b.柜内元件有无损坏，接线有无松脱。

C.主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养.

d.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行.

（2）控制器：每月检查一次

a.检查指示灯指示是否正常。

b.柜内元件有无损坏，接线有无松脱,各项功能正常.

（3）火灾探测器：

a.每月对计划区域外观检查一次，检查其工作指示灯是否正常，外表有无破损。

b.每月对计划区域抽样模拟（吹烟）测试探测器的报警性能及确认灯显示是否正常。

（4）备用电源：

a.每月检查一次，有无接线松脱现象，并利用其所在机器检查备用电源是否足够。

b.每季度对备用电源进行一次充放电试验，一次主电源和备用电源切换试验。

（5）火灾自动报警系统与联动系统：

1.每月对计划区域点动测试检查所有警铃、手动按钮是否正常。

2.每月对计划区域需在每层任选1个按钮进行试验，测试其报警及联动功能是否正常。

3.检查报警主机的显示是否正常，有无声光报警，有无联动相关防火分区的警铃动作及其设备的联动关系。

4.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

5.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

6.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

7.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

9.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常.

3.防火卷帘控制系统：

（1）每月对计划区域内卷帘外观检查一次，有无破损。并手动测试检查电机电源供电是否正常，电机的手动升降限位开关是否完好。

（2）每月对计划区域自动模拟试验一次，测试各保养区域的联动升降控制是否正常。各区域探测器报警是否正常。

（3）每季度检查卷帘门链条部分、限位开关是否锈蚀，卷帘门导轨固定是否牢固，发现问题应及时处理。

（4）每季度检查卷帘门控制箱内是否有积累尘土，控制箱门是否完好在位，对箱门故障和无箱门的要及时安装到位。

(5)防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

4、防排烟控制系统：

（1）机械排烟系统：

a.每月对排烟系统设备检查，包括电气系统、机械系统及附属设备等，如：排烟风机外表有无破损或生锈，风管支架是否牢固或生锈，风管是否完好，防火阀及排烟阀外表是否生锈并手动检查其使用性能是否正常等，发现问题的应及时维修保养。

b.每月手动测试一次各风机的运行状态，检查其电机供电是否正常。

c.每月由招标人抽样自动模拟试验一次，测试各排烟区域的联动控制。检查其板式排烟阀的联动控制、排烟风机的联动控制是否运作正常，发现问题的应及时维修保养。

（2）机械防烟系统：

a.每月检查对计划区域一次系统设备外观，其控制箱工作显示灯是否正常，风管支架是否牢固或生锈，风管是否完好，防火阀外表是否生锈，有生锈及时除锈刷防锈漆，并手动检查其使用性能是否正常。发现问题的应及时维修保养。

b.每月手动测试一次对计划区域各风机的运行状态，检查电机供电是否正常。

c.每月对区域抽样自动模拟试验一次，测试各防烟区域的联动控制。检查其送风机的联动控制及控制箱是否动作正常。发现问题的应及时维修及保养。

5.消防联动控制系统：

每月检查一次消防手动盘控制柜外观，其系统各工作显示灯及启停按钮是否正常，柜体外表有无破损或生锈及时除锈刷防锈漆。并每月点动或远程手动测试一次关联系统：

（1）非消防电控制系统：

每月测试检查各电房的非消防电源强切功能是否正常，联动柜的指示灯动作指示是否正常。

（2）水喷淋反馈监视系统：

每月测试检查各层的喷淋末端信号反馈、球阀开关是否正常，联动柜的指示灯动作是否正常。

（3）电动控制排烟阀系统：

每月检查各层的电机排烟阀的开关控制是否正常，系统联动控制是否正常，联动柜的反馈信号指示灯动作是否正常。

（4）直流电源控制装置系统：

检查电源电压及电流是否正常，手动及自动转换备用电源是否正常。检查各电源接线端口是否牢固，散热风扇运转是否正常。

（5）应急疏散系统：

a.每月对全场公共部分应急灯进行放电保养检查一次，并检查外表有无破损，显示灯是否正确。

b.每月手动试验一次，检查发光片显示是否正常。

c.对存在问题的应急灯，给予维修及无法维修的情况给予更换。

d.对放电发现低于20分钟的应急灯电池给予更换。

C.检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

D.测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（6）消防广播系统

a.每月检查一次外观有无破损。检查主机电源供应是否正常，各种功能是否完好。

b.每月试验一次火灾应急广播系统的所有功能，检查其广播声响大小是否符合规定，并清洁一次主机外表。

c.每月测试一次广播系统分配盘功放使用功能是否正常。

D.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

e.检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

f.按工作计划每月对公共部分的消防广播测试及各区域的强切，发现故障及时维修。

五.移动式灭火器：

1.检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2.检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3.检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

气体灭火系统：

1.检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2.检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3.检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

6.检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7.检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8.检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

9.进行全面检查，对腐蚀严重的气体瓶予与更换，对油漆脱落的气体瓶及时除锈刷防锈漆和标志漆。

水泵、恒压泵、控制柜、联动柜：

1.检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3.定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4.定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

5.定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6.定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7.定期添加或更换水泵的润滑油。

六、每年开展一次年度建筑消防设施检测服务(出具年度建筑消防设施检测报告)

七、质量考核

每月对项目工作进行质量考核，考核得分与整改、项目款支付挂钩，质量考核内容见下表1。

表1：消防维保质量检查内容及考核评分表

| 使用单位 |  |  | 管理部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保有效期 |  |  | 消防负责人 |  |  |  |
| 维保单位 |  |  | 维保负责人 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 维保项目（70分） | 消防火灾自动报警系统（20分） | ①火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能； ②火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示； ③自动喷淋系统水流指示器，压力开关等信号设备的反馈情况； ④室内消火栓及喷淋系统联动功能测试； ⑤防火卷帘系统联动功能系统； ⑥正压送风、机械排烟系统联动功能测试； ⑦声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试； ⑧消防电梯联动功能测试。 |  | 考核： - 火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现1次扣1分。 - 火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，1次扣1分。 3、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、消防电梯联动功能测试有故障，每发现1次扣1分。 |  |  |
|  | 消火栓系统（10分） | ①检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵； ②没有对消防箱进行配件检查及在检查卡上签字。 |  | 考核： 1、消防泵不能自动运转，扣1分。 2、消防箱漏检1个扣0.5分 |  |  |
|  | 水喷淋灭火系统（10分） | ①检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转； ②对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能； ③对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 |  | 考核： 1、不能启动运转喷淋泵扣2分。 2,、报警阀放水测试供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣1分， 3、末端排水，水流指示器报警故障扣1分。 |  |  |
|  | 机械排烟系统（5分） | ①检查排烟机、送风机的远程及就地控制，并运转； ②对排烟阀或送风机进行启动测试。 |  | 考核： 1、不能启动运转风机扣1分；2、阀门无法打开扣1分 |  |  |
|  | 防火卷帘门系统及防火门（5分） | ①防火卷帘门远程控制运行情况； ②防火门使用情况。 |  | 考核：1、防火卷帘门不能远程及就地控制启停扣1分。 2、防火门已坏没有及时维修扣0.5分 |  |  |
|  | 应急疏散系统（10分） | ①应急灯、疏散指示灯正常使用情况。 |  | 考核：1、应急灯或疏散指示灯坏没有更换扣0.5分 |  |  |
|  | 灭火器检查（10分） | ①灭火器压力在有效范围内，各种配件是否处在有效。 |  | 考核1、压力不在有效范围内扣0.5分；2、把手或软管、喷嘴已坏扣0.5分；3、漏检扣0.5分。 |  |  |
| 维保记录（20分） | ①季（年）检查登记表 ②消防工程维修单 ③消防维修工程报告单 ④社会单位建筑消防设施维护保养报告备案表 |  |  | 1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。 3、每项为2分，每发现1个未填写或记录不全扣2分。 |  |  |
| 其他10分 | ①消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。 ②服务质量 |  |  | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分。 2、未按照维保要求条款严格执行，每发现1次扣1分。 |  |  |
| 备注： | 1.由医院消防负责人与维保单位每个月检查考核，双方在维保考核扣分表上签字。 2.考核90分以上支付当月服务费用全款；考核分值80-90分，扣当月服务费用1000元，并按要求立即整改并体现在下个月/季度；低于80分则立即解除合同。若连续2个月度分值低于90分，扣5000元并按要求整改并体现在下个月度；连续3个月分值低于90分则直接解除合同。 3.消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项要求的，可提前7天书面告知维保单位，经维保单位负责人同意后，可免除对应项的考核扣分。 |  |  |  |  |  |
| 维保单位负责人; 医院消防负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

每月业主单位根据质量考核内容对服务商工作进行评价，结合评价得分核定该月服务费用，满分为100分。若月度考核得分达到90分以上，该月度服务费用全额支付；若月度考核分值为80-90分则该月度服务费用扣1000元，并按要求立即整改，整改效果体现在下个月度，若月度低于80分则立即解除合同。若连续2个月度分值低于90分，则最近月度服务费用扣5000元并按要求整改，整改效果体现在下个月度；若连续3个月分值低于90分则直接解除合同。

八、服务响应时限要求

如遇应急事故，需30分钟内到场处理；每半年需要组织全院进行消防演至少一次。

九、付款方式

- （一）合同款支付：

- 1.在签订合同后，服务商为业主单位提供维护服务后，业主单位按季度支付维护费用，每季度始30日内支付上季度维护费用，最后一次服务费在业主单位组织验收合格且手续办完后才能进行支付。

- 2.每次支付合同款项前，服务商应向业主单位提供与支付金额相符的有效发票，开票单位信息必须与服务商名称一致，且发票项目内容与合同相符。

- （二）付款方式：采用银行转账方式。

- 十、零部件要求

- 提供维护更换零部件每年在3000元以内的由维保单位负责，超出3000元以上的部分由业主单位负责。

- 十一、技术资料

- 提供符合国家标准的年度建筑消防设施检测报告、每月建筑消防设施维护保养报告，技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

安 保 办

2024年 8月16日