## 编制说明 (hidden)
编制说明
第一条：工程概况
1.工程名称：琶洲会展大厦设计施工总承包。 2工程地点：广州市海珠区琶洲街道华南快速以东，新港东路以南，南丰汇以西，凤浦路以北。 3工程概况：新建一栋200-250米的超高层办公楼，总建筑面积为110000平方米；其中地上建筑面积：91000平方米，地下建筑面积：19000平方米。本项目地上约62层，地下共2层，地上主要功能为办公、会议室，指挥中心、职工饭堂等，地下主要功能为地下停车以及相关设备用房等。
第二条、编制说明
（1）计量依据： 基坑图纸、技术要求等资料等。 （2）工作范围：地基基础检测、主体结构检检测、人防结构检测、建筑节能检测、室内环境检测、常规材料检测、建筑幕墙、门窗、屋面检测、消防系统检测等。具体详见本项目工程量清单。 （3）计价依据： 1、粤建检协【2015】8号文-广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价 2、穗建质[2010]303号-广州市建筑结构实体质量监督抽测办法 3、穗建检协(2013)12号《广州市建设工程基坑监测收费项目及标准指导性意见》 4、建筑工程材料见证取样检测试验标准 5、广东省标准建筑地基基础检测规范(DBJ15-60-2008) 6、关于建筑工程地基基础检测工作的通知-穗建质[2010]574号 7、建筑工程室内环境污染收费标准 8、DBJ/T15-88-2011建筑节能检测标准 9、广东省物价局关于建筑消防设施检测收费

## 实体结构检测
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼结构检测清单
工程名称 | 混凝土强度回弹法检测 |  | 钢筋配置及保护层厚度 |  |  | 楼板厚度 | 截面尺寸 |  | 后锚固件植筋
| 墙柱构件（个） | 梁构件（个） | 非悬挑梁构件（个） | 悬挑梁构件（个） | 非悬挑板构件（个） | 板构件（个） | 墙柱构件（个） | 梁构件（个） | （个）
1# 妇女儿童保健中心感染大楼 | 18 | 3 | 60 | 15 | 50 | 25 | 30 | 30 | 50
2# 公厕及医疗垃圾收集用房 | 3 | 3 | / | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5
3# 污水处理站 | 3 | 3 | / | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | /
检测数量合计（个） | 33 |  | 145 |  |  | 31 | 72 |  | 18
单价
小计（元）
费用合计 | [9 empty] | 0
检测数量依据 | 1、构件的混凝土强度检测按照每栋梁、柱构件不同强度各检测3个进行抽检；2、构件的钢筋配置及保护层厚度、楼板厚度检测均依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 20204-2015）附录E、附录F进行。
收费依据 | 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）进行。其中回弹法检测混凝土强度检测(每构件10个测区)依据2.4.4条；钢筋配置及保护层厚度依据2.2.1条、2.2.6条；楼板厚度检测（每构件3点）依据2.2.3条。

## 节能、绿色建筑
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建筑节能、绿色建筑工程检测清单
序号 | 检测参数 |  | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 收费依据 | 备注
18 | 通风与空调系统节能性能检测 | 冷水机组 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 JGJ/T 177-2009 8.2.1、8.2.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。 | 台 | 2
19 |  | 风冷热泵机组 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 JGJ/T 177-2009 8.2.1、8.2.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。 | 台 | 2
20 |  | 冷（热）水泵效率 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 JGJ/T 177-2009 8.5.1、8.5.2、8.5.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：检测工况下启用的循环水泵均进行效率检测。 | 台 | 8
21 |  | 冷却水泵效率 |  | 台 | 4
22 |  | 冷却塔效率 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。 | 台 | 2
23 |  | 风机盘管（供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声） | DBJ 15-65-2021 14.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。 | 台 | 2
24 |  | 多联机系统运行效果检验（1个送风温差、2个风口风量、室内平均温度、室外机耗电功率） | DBJ 15-65-2021 14.2.19 附录C 检验方法：现场抽检检测 检查数量：按结构形式抽检，抽检不同型号。 | 台 | 3
25 |  | 系统总风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。 | 系统 | 10
26 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 个 | 60
27 |  | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1、9.2.2、9.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。 | 系统 | 10
28 |  | 风管漏风量及变形量 | DBJ 15-65-2021 14.1.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 8
29 |  | 室内温度 | DBJ 15-65-2021 14.2.19、23.2 JGJ/T 177-2009 4.0.1、4.0.2、4.0.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：相同系统形式应按系统数量的20%进行抽检。同一个系统检测数量不应少于总房间数量的10%。 | 点 | 40
30 |  | 空调冷冻水总流量 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：全数检测。 | 系统 | 1
31 |  | 空调冷却水总流量 |  | 系统 | 1
32 |  | 空调机组水流量 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按系统数量抽查10%，且不得少于一个系统。 | 台 | 3
34 |  | 楼板撞击声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 9.2.10、23.1 CSUS/GBC05-2014 5.2.1 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的构件隔声性能应符合设计要求。 | 间 | 1
35 |  | 空气声隔声性能（隔墙） |  | 间 | 1
36 |  | 空气声隔声性能（楼板） |  | 间 | 1
39 | 合计（元） |  |  |  | 0

## 电气智能
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目-电气智能检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 收费标准单价（元） | 收费标准总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 给排水工程 | 管道水压试验 | GB 50242-2002,主管全数检测、支管按10%抽取。 | 米 | 2000
1 | 配电与照明系统节能工程 | 照度 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 68
2 |  | 照明功率密度 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 68
3 |  | 照度均匀度 | DBJ15-65-2021，第16.2.4， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 68
4 |  | 显色指数 | DBJ15-65-2021，第16.2.4， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 68
5 |  | 电源质量(供电电压偏差) | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 6
6 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 6
7 |  | 电源质量(功率因数) | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 6
8 |  | 电源质量(谐波电压) | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 6
9 |  | 电源质量(谐波电流) | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 6
10 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | DBJ15-65-2021，第16.3.4， 按三相照明配电干线系统全数检测。 | 系统 | 25
合计： | [6 empty] | 0

## 室内环境检测
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目室内环境检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价 | 单项小计 | 检测依据 | 收费依据
1 | 室内环境检测 | 氡 | 点 | 81 |  |  | 根据规范要求，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5％，并不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。其中抽检房间使用面积＜50m2时，设1个检测点；房间使用面积≥50且＜100 m2时，设2个检测点；房间使用面积≥100 且＜500 m2时，设不少于3个检测点；房间使用面积≥500且＜1000 m2时，设不少于5个检测点；房间使用面积≥1000㎡时，≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算。
2 |  | 甲醛 | 点 | 81
3 |  | 氨 | 点 | 81
4 |  | 苯 | 点 | 81
5 |  | TVOC | 点 | 81
6 |  | 甲苯 | 点 | 81
7 |  | 二甲苯 | 点 | 81

## 幕墙工程
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 指导价单价（元） | 指导价小计（元） | 收费指导价依据 | 备注
1 | 幕墙 （宽6m×高12m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 2
2 | 铝合金窗 （宽3m×3m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | GB/T 7106-2019 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法 同一工程项目外墙窗户面 积大于 5000 平方米的，抽 取不同类型（推拉、平开） 主规格窗各一组；同一工程 项目外墙窗户面积小于 5000 平方米的，抽取用量最 大的主规格窗。由不同厂家生产的，须分别抽检。 2（推拉、平开各1组） | 组 | 3
3 | 硅酮结构密封胶 | 结构胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 2
4 |  | 结构胶邵氏硬度、23℃拉伸粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 2
5 | 硅酮耐候密封胶 | 密封胶胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 2
6 |  | 密封胶弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 2
7 | 中空玻璃 | 密封性能 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品。 | 组 | 2
8 | 钢化玻璃 | 表面应力 | GB 15763.2-2005；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 2
9 |  | 碎片状态 |  | 组 | 2
10 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 2
11 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 2
12 |  | 耐热冲击性能 |  | 组 | 2
13 | 夹层玻璃 | 落球冲击性 | GB 15763.2-2005 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 2
14 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 2
15 | 化学锚栓 | 抗拔 | JGJ/T 139-2020 玻璃幕墙工程质量检验标准：对非生命线工程的结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 | 根 | 10
16 | 护栏 | 抗水平荷载性能 | JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准： 1.设计、 材料、 工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每 500m 为一个检验批， 不足 500m 应划分为一个检验批；每个检验批每 100m 应至少查一处， 没出不得少于 10m； 2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据工程情况共同商定。 | 组 | 1
17 |  | 耐软重物撞击性能 |  | 组 | 1
18 | 3mm厚铝单板 | 涂层厚度 漆膜硬度 附着性 |  | 组 | 1
19 | 铝合金型材（主柱） | 壁厚 膜厚 漆膜硬度 附着性 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 1
20 | 钢材 | 拉伸、弯曲 |  | 组 | 1
21 | 总计 | [5 empty] | 0

## 汇总
茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目检测汇总
序号 | 检测项目 | 检测费用（元）
1 | 实体结构检测
2 | 节能、绿色建筑
3 | 电器智能
4 | 室内环境检测
5 | 幕墙工程
6 | 合计（元）

## 基坑监测埋设点费用表 (hidden)
琶洲会展大厦设计施工总承包基坑监测费用表
序号 | 监测项目 | 观测点埋设费 | [5 empty] | 监测费 |  |  |  |  | 备注
|  | 计量 单位 | 工程数量 （点/孔） |  | 建议单价 |  | 合计 (元) | 计量 单位 | 工程数量（次） | 建议单价 |  | 合计 (元)
1 | 基坑周边地面竖向沉降 | 点 | 16 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 3200 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 259200
2 | 基坑顶部位移 | 点 | 22 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 4400 | 次.点 | 270 | 75 | 元/点 | 445500
3 | 基坑顶部沉降 | 点 | 22 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 4400 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 356400
4 | 地下水位 | 点 | 7 | 点/孔 | 1500 | 元/点 | 10500 | 次.点 | 270 | 130 | 元/点 | 245700
5 | 支撑轴力 | 点 | 16 | 点/孔 | 1000 | 元/点 | 16000 | 次.孔 | 270 | 100 | 元/点 | 432000
6 | 连续墙测斜 | 点 | 16 | 点/孔 | 800 | 元/点 | 12800 | 次.点 | 270 | 280 | 元/点 | 1209600
7 | 立柱沉降 | 点 | 11 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 2200 | 次.孔 | 270 | 60 | 元/点 | 178200
8 | 管线沉降 | 点 | 28 | 点/孔 | 200 | 元/点 | 5600 | 次.点 | 270 | 60 | 元/点 | 453600
9 | 小计 | 点 |  |  |  |  | 59100 | 次.点 |  |  |  | 3580200
10 | 合计（元）： |  | 3639300
注：以上工程量为暂定工程量，预估工期为9个月（2019年11月1日-2020年7月31日）。最终以实际发生工程量为准。
预估工期 | 土方开挖至基坑全部回填完毕预估9个月（2019年11月1日-2020年7月31）（284d，一级基坑）
项目 | 土方开挖至底板施工完成前期间 |  |  | 底板浇筑后时间
| ≤5m | 5~10m | ＞10m | ≤7d |  |  | 7～14d | 14～28d | ＞28d
预估工期（d） | 90 | 70 | 39 | 7 |  |  | 7 | 14 | 57
监测频率 | 1次/2d | 1次/1d | 2次/1d | 2次/1d |  |  | 1次/1d | 1次/2d | 1次/3d
预估监测次数（次） | 47 （含初次2次） | 70 | 78 | 14 |  |  | 7 | 7 | 19
合计观测次数（次） | 242