茂名市电白区妇幼保健院电梯日常维护保养服务项目需求

- 单位简介：茂名市电白区妇幼保健院为国家二级甲等专科医院，占地面积35亩，建筑面积6.7万平方米，开放病床239余张。地址位于茂名市电白区水东镇凤凰大道183号。

- 一、项目概况：

- 1、项目内容：招标维保服务的电梯数量：21部（6部自动手扶电梯，15部三菱电梯）。

- 2、维修保养服务类型：

| - 服务项目 | - 描述 | - 全包 | - 清包 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 保养 | - 按国家行业标准和保养规范对电梯设备进行全面保养服务（每月2次）；每部电梯月故障率不得大于1次。对有运行异常的电梯立即排查故障并及时解决，杜绝电梯困人事件发生。 | -  |  |
| - 急修 | - 提供全天候24小时（含节假日）驻点服务，紧急故障的应急处理，根据客户需要以最快速度（十五分钟内）到达现场 | -  |  |
| - 年检 | - 在下一个电梯年检期，最少提前60天协助用户申报电梯年检和年检通过工作，并负责完成年检中发生的属于本合同范围内的整改工作 | -  |  |
| - 软件更新 | - 提供最新的电梯控制软件（不包括改变现有功能） |  | - 根据客户需要对现有控制软件进行有偿升级和更新（不包括改变现有功能） |
| - 修理 | - 合同期内电梯发生故障，征得客户确认后，免费提供日常维护及一般故障处理 |  | - 免费提供日常维护及一般故障处理，需要更换配件的经书面报给用户方确认同意后进行维修，并收取配件费用 |
| - 配件 | - 合同期内免费提供所需电梯配件，及大/中修所需配件(含三大件) |  | - 以优惠价格提供电梯维保所需配件，用户询价，配件不得高于市场平均价 |
| - 大/中修 | - 合同期内，经客户确认后，免费提供国标规定的电梯大/中型维修服务（含材料及人工） |  | - 根据客户要求，通过签订维保合同进行电梯大/中型维修理。 |
| - 检验费 | - 由中标方缴纳桥厢内装载额定载荷测定费用、限速器检测费及电梯年度电梯检验费用，电梯责任险。 | -  |  |

- 4、服务期：两年。

- 二、投标人资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2、具有《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》维修A级资质（内容含乘客电梯、货梯、自动扶梯）。

- 3、投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术人能力，且在维修保养过程中未发生过重大安全责任事故的。

- 4、投标单位拟派的维保工作人员须是投标单位正式员工且具有质量技术监督部门核发的特种设备作业人员证。

- 5、维保单位具备同级别（或以上）医院维保服务经验，并至少提供一份售后服务合同（近三年内），无合同履行纠纷

- 6、本项目不接受联合体投标。

- 三、设备清单

| 电梯 编号 | 使用登记证号 | 品牌/规格型号 | 设备出厂编号 | 台数 | 层/站/门 自动扶梯：提升/高度/角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 梯11粤KC0893(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8701 | 1 | 15/15/15 |
| #2 | 梯11粤KC0894(20) | 三菱机电 MAXIEZ-CZ | E-XK-Q9002 | 1 | 15/15/15 |
| #3 | 梯11粤KC0895(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8803 | 1 | 13/13/13 |
| #4 | 梯11粤KC0896(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8804 | 1 | 13/13/13 |
| #5 | 梯11粤KC0897(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8805 | 1 | 13/13/13 |
| #6 | 梯11粤KC0898(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8906 | 1 | 15/15/15 |
| #7 | 梯11粤KC0899(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8907 | 1 | 15/15/15 |
| #8 | 梯11粤KC0899(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q8908 | 1 | 15/15/15 |
| #9 | 梯11粤KC0901(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q9809 | 1 | 7/7/7 |
| #10 | 梯11粤KC0902(20) | 三菱机电 MAXIEZ-B | E-XK-Q9810 | 1 | 7/7/7 |
| #11 | 梯11粤KC0903(20) | 三菱机电 MAXIEZ-CZ | E-XK-R0011 | 1 | 7/7/7 |
| #12 | 梯11粤KC0904(20) | 三菱机电 MAXIEZ-CZ | E-XK-R0012 | 1 | 7/7/7 |
| #13 | 梯11粤KC0905(20) | 三菱机电 MAXIEZ-CZ | E-XK-R0013 | 1 | 7/7/7 |
| #14 | 梯11粤KC0906(20) | 三菱机电 MAXIEZ-CZ | E-XK-R0014 | 1 | 7/7/7 |
| #15 | 梯11粤KC0907(20) | 三菱机电 MAXIEZ-LZ | E-XK-R0015 | 1 | 3/3/3 |
| #16 | 梯11粤KC0149(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 KK7FEL4 | 1 | 30º角，提升 高：5cm |
| #17 | 梯11粤KC0150(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 L1K8JA2 | 1 | 30º角，提升 高：5cm |
| #18 | 梯11粤KC0151(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 3AJ9H53 | 1 | 30º角，提升 高：4.5cm |
| #19 | 梯11粤KC0152(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 PKEC792 | 1 | 30º角，提升 高：4.5cm |
| #20 | 梯11粤KC0153(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 GJTDL23 | 1 | 30º角，提升 高：4.5cm |
| #21 | 梯11粤KC0154(20) | 自动扶梯 KS-LBF | 3310100252020 HPDKP90 | 1 | 30º角，提升 高：4.5cm |

四、乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维保项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

五、自动扶梯日常维护保养项目（内容）和要求

D1  半月维保项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求见表D-1。

表D-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |  |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |  |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |  |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |  |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |  |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |  |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |  |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |  |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |  |
| 24 | 扶手带运行 |  | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 |  | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 |  | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 |  | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 |  | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 |  | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 |  | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 |  | 工作正常 |

D2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合D1的要求外，还应当符合表D-2的要求。

表D-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合D2的要求外，还应当符合表D-3的要求。

表D-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 |  | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 |  | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 |  | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 |  | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 |  | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 |  | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 |  | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 |  | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 |  | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 |  | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 |  | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

D4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合D3的要求外，还应当符合表D-4的要求。

表D-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

六、维护保养服务要求

1、 维护保养服务（详见需求四、五内容）

2、如医院有重要活动必须有两名维保人员在现场提供电梯保障服务；维保人员保持通讯畅通，紧急召修要在15分钟内赶到现场，12小时内解决各种紧急故障（非大型器件损坏）。 提供24小时的紧急救援服务，当电梯发生困人故障，维保人员应在接到通知后15分钟内到达现场实施紧急救援，电梯发生其他故障，中标人应在接到通知后以最快的速度及时派工程师赶赴现场协作排除故障。

3、免费调换在服务期因保养不当损坏的零部件

4、常备部分电梯的易损件，以便电梯故障时损坏部件的及时更换。公司备、配件仓库品种齐备，库存备、配件一旦短缺，及时补充确保电梯备、配件的供应。中标人送货上门。

5、每年需进行不少于两次的电梯困人等项目的安全救援演练工作，并形成书面资料存档。

6、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查评估，并在检测结束时向采购人提交检测报告，并存档。

7、中标人需提前两个月进行电梯年度检测报检手续及支付相关费用。

8、接到医院有检查的通知后，维保人员检查设备运行情况，确保电梯设备安全运行。对我院方要求的如紧急救援、消防迫降、消防演习等活动，及早派人配合操作。

9、 维保人员做到文明用语、统一着装、文明施工、安全作业，电梯维修保养中标人服务人员应具有特种作业人员证书，其人身安全一切责任由中标人自负。

七、电梯维修保养处罚

1、维修响应：接到报修电话后要求在15分钟内到达故障现场，每迟到一次扣除500元。

2、维保进度：

（1）电梯困人，需20分钟内将乘客安全救出，每超时一次扣除500元。

（2）安全回路、门锁故障等问题，1小时内修复，每超时一次扣除200元。

（3）机械故障，在不更换电梯机件的情况下，2小时内修复，每超时一次扣除500元。如需更换机件，24小时内修复，每超时一次扣除1000元。

（4）曳引机、控制柜、门机或变频器等大件故障，则根据实际情况原则上不超过72小时，每超时一次扣除1000元。

（5）严禁短接等违规操作，每发现一次扣除1000元。

（6）机房、轿顶卫生需保持良好，我院不定期将进行检查，如发现脏乱差，每发现一次扣除500元。

3、维修质量：同一故障点修复后，一周内又出现相同故障的，每发现一次扣除1000元。更换配件的维修项目必须有甲方管理人员签字，更换下来的配件必须交由甲方总务股管理人员。

4、定期的维护保养项目，每次维保由甲方确认签字方有效，每少签一次扣除1000元。

5、文明施工：

（1）维修现场卫生情况没有恢复的每次扣除1000元。

（2）维修过程中造成其他财务损坏的，除了要赔偿损失外，每次扣除1000元。

（3）每次的维修和保养必须填写维修（保养）作业单，记录详细过程并需有使用科室负责人签字，存档后以备溯源，若不填写作业单，每发现一次扣除1000元。

茂名市电白区妇幼保健院

2025年4月30日