茂名市电白区妇幼保健院门诊楼、住院楼空调系统及洁净空调系统维修、维护保养项目需求书

# 一、内容及需求

1. 项目名称：茂名市电白区妇幼保健院门诊楼、住院楼空调系统及洁净空调系统维修、维护保养项目

2. 服务地点：茂名市电白区凤凰大道183号（电白区妇幼保健院内）

3. 承包方式：实行总价承包法，包安全、文明维保、包维护维修保养人员及设备的运行安全，包括维护维修保养的技术服务费、人工费、管理费、措施费、维护工具使用费、规费、利润、税金等，所有招标范围内更换单价500元（含500元）以下各种设备品牌型号相匹配的全新零配件的更换。

4.服务期限：3年

# 二、空调及配套设备的维护维修保养服务范围项目

负责茂名市电白区妇幼保健院内各楼层多联机空调（室外机组和室内机组）、 新风机组、精密空调机组、除湿机、分体空调、单体空调、风机盘管、净化空调机组（含过滤器更换）、电梯空调、排风机、送风机、空调排水系统等维护、维修、保养清洗工作。

# 三、维护保养服务技术标准与要求

（一） 维修保养服务要求：

1 、成交单位以采购人为维修保养重点，负责对本项目洁净层流恒温恒湿空调及多联机空调和空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。每一个月负责对洁净层流 恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作。维修保养人员必须执行医院的值班制度。每一个月还要对每台机组的运行情况向医院空调管理部门、使用科室反映及征询两次以上，填表由双方人员签名确认，有义务提出维保整改建议，以供参考，对管理部门及使用科室提出的维保整改意见，及时回复并限期整改，此表作为支付保养费的依据之一。对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况（特别是配电室和各机房内空气开关等）进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有监督方管

理人员现场签认。

2 、成交单位对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约 定进行。

3 、成交单位负责院本部维修保养人员每个月，服从管理部门相关人员的指派。征询 各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接 使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因告知管理部门人员，然后马上进行维修 处理并登记，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有管理方人员现场签认方可作 为结算依据。

4 、成交单位需每月底前向采购人提交下月派驻采购人维保人员正常工作的安排表 （每月内人员保持稳定不得随意更换）及联系电话，便于联络。

5 、在合同有效期内，成交单位维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由采购 人指定的人员与成交单位的保养工作人员双方同意，按保养方零配件管理要求做到以旧 换新。

6 、在维修过程中，由于成交单位人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或 部件的损坏，成交单位按全额赔偿并在最短的时间内免费进行修复。

7 、在维修中，采购人或成交单位提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互 相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒 绝使用。成交单位向采购人提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价 格清单。

8 、每次更换高效过滤器后或本合同期满前一个月，对各洁净房间进行全面检测， 并提供检测报告。

9 、在维修保养合同期内，成交单位对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、 及时维修或更换，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并 做好机房的环境卫生。

10、依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每年一次经激光尘埃粒子检测仪 检测后，各洁净房间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求， 并提供各洁净房间洁净度等的检测报告书。

11、成交单位负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪。

12 、每次保养完毕，需由采购人使用科室负责人、空调班长在保养人员的“空调维 修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，成交单位有责任及时重新进行检查保养

及调整，直到采购人满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养， 或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正，因保养不善造成采购人的损失由 成交单位负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

13、成交单位在保养时，发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等） 导致修理与更换的，成交单位必须以书面通知采购人，得到采购人同意后方可进行修理 或更换，人工费由成交单位承担，材料费由采购人支付。

14、成交单位派驻采购人的维修保养人员必须服从采购人人员的指派，遵守采购人 的规章制度，不得损坏及盗取采购人的财物，一经发现，除赔偿采购人经济损失外，并 追究相关的经济责任或法律责任。

（二）维护保养执行标准：

净化层流必须符合：WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》、GB50333《医院洁 净手术部建筑技术规范》。

空调管网清洗消毒必须符合：GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（卫生部，2012）。

3 、更换洁净系统高效过滤器后需提供检测报告，由采购人委托第三方具有检测资 质机构进行检测。如检测不合格或不达标，需立即重新返工，直至检测合格为止，返工 产生的相关费用全部由中标人承担。

（三）维修保养技术要求：

1 、系统发生紧急故障，采购人立即通知成交单位后必须按前所述的要求内到达现 场处理并以最快速度修复排除故障并登记。

2 、维修中采购人有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优 价廉的产品。

3 、成交单位须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注明市场价及优惠 价。

4 、空调各系统电器每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达 到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。

5 、高效过滤器送风系统每 6 个月检查一次。

6 、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控 器。

7 、空调设备 PLC  自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。

8 、加湿器系统每月检查 2 次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱 体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

9 、送风机、排风机系统每周检查一次，检查压力并清洁送排风系统各部位。

10 、空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段 内腔等，设备外部除尘清洁手术房间内各回风过滤器每周 1 次，包含清洗翅片、清洗过 虑器、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆。

11 、每季度对设备各部位轴承加油一次、每周二次检查皮带松紧并调节，每半年对 电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨 损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。

12 、上述的每次检查必须提供检查报告并由采购人签名为准。成交单位进驻人员在 实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

13、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的个体， 而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于 500 元的由成交单位承担（包含耗材，耗材为系统回风过虑器、初、中、高效过虑器及电机皮带）。每件单价大于 500 元的零配件（系统回风过虑器、初、中、高效过虑器及电机皮带等耗材除外）由采购人提 供，成交单位负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由成交单位承担（整 体改造除外）。

14 、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，成交单位维保 人员接到采购人报修故障后，必须在 1 小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正 常运行；

15 、空调常见小故障或更换零件，成交单位必须在 2 小时内修复正常运行（有零 配件的保证下）。

16 、超出常见小故障或更换零件，成交单位必须在 3 小时内修复正常运行（有零 配件的保证下）。

17 、每次维保检测工作单，需交采购人有关负责人员签名确认后才生效。

18 、每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给采购人。

19 、成交单位建立各间房的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换 各种设备配件等）的实际使用情况，及早向采购人提出需更换过滤器、维修、检测等项 目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作 报告并按类别、 日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

20 、定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书 面的形式向采购人提出更换申请，由采购人按程序进行申请购买，成交单位负责更换。

21 、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干 净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘。

22 、各楼层洁净设备及恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术 室静压差、温湿度噪音等达到国 家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行 情况，发现问题书面记录，安排 维修。 | 每一个月 进行一次 |
| 3 | 新风机初效过滤器 | 清洗、更换 | 每月一次 |
| 4 | 层流机初效过滤器 | 清洗、更换 | 每月一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效 过滤器、亚高效过滤器 | 更换 | 按实际需要更换，更换 要求按照法规执行。 |
| 6 | 手术室高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤 器有无异常情况，对高效静压箱 内进行卫生清洁。 | 每半年一次 |
| 7 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板 各项指标数据是否正常，紧固全 部接电端子。 | 每月一次 |
| 8 | 空调设备 PLC 可编程自动控 制系统 | 检查各项数据及执行功能是否 正常紧固电气接电端子，尤其检 查各交流接触器、 中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制 比例积分水阀及执行器工作状 况，检查表冷器及冷凝水排水状 况。 | 每三个月一次 |
| 10 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状 况、清洗可拆卸的加湿桶，发现 异常及时处理。 | 每月二次 |
| 11 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检 查风机部分送风时的平稳状况， 检查新风回风混合段，风阀执行 器，检查初中效污损状况，风机 轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 12 | 空调送风压力感应 设备 | 检查各压力感应设备的参数，并 根据送风状况调整压力感应器 的数据。 | 每三个月一次 |

| 13 | 手术室内各回风口 过滤器 | 清洁、清洗、更换 | 每周清洁一次，每年更 换一次，特殊污染需立 即更换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各 功能段内腔，尤其是新风机及新 风回风混合段内腔的清洁，设备 外部除尘清洁。 | 每月一次 |
| 15 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部 件工作状况，清洁排风口的积 尘，检查排风滤网状况及更换排 风过滤器。 | 每月一次 |
| 16 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |

备注：1 、初效过滤器每三个月更换一次。

2 、中效过滤器每六个月更换一次。

# 3 、高效过滤器两年（如检测不合格，按实际需要更换）。

电白妇幼洁净系统维保清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）消毒供应中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒供应中心净化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组 FAU-101 | 1.名称：新风机组 2.型号：FAU-101 3.规格：制冷量：50kW；制热量 32KW；风量 3200m3/h； 机外 静压：300Pa； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 自取新风循环机组 AHU-101 | 1.名称： 自取新风循环机组 2.型号：AHU-101 3.规格：制冷量：57kW；制热量 32KW；风量 7000m3/h； 新风 量 2000m3/h；机外静压：700ESP； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 空调器自控系统 KT-PAU101 | 1.名称：空调器自控系统 KT-PAU101 2.规格 40KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 空调器自控系统 KT-FAU101 | 1.名称：空调器自控系统 KT-FAU101 2.规格 6KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 FP-34 | 1.名称：风机盘管 FP-34 2.规格、型号：制冷量：1.8KW；制热量：3.06KW；风量 340m3/h； | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 FP-51 2.规格、型号：制冷量：2.8KW；制热量：4.5KW；风量 510m3/h； | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 风机盘管FP-68 | 1.名称：风机盘管 FP-68 2.规格、型号：制冷量：3.6KW；制热量：5.9KW；风量 680m3/h； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 FP-102 2.规格、型号：制冷量：5.4KW；制热量：8.46KW；风量 1020m3/h； | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管 FP-136 | 1.名称：风机盘管 FP-136 2.规格、型号：制冷量：7.2KW；制热量：11.3KW；风量 1360m3/h； | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 | 个 | 23.00 |  |  |  |
| 11 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.规格：7.5kW | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:12kg/h | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-101 3.规格：800m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-102 3.规格：400m3/h，200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-103 3.规格：800m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-104 3.规格：200m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-105 3.规格：300m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-106 3.规格：400m3/h，200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-107 3.规格：1500m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-108 3.规格：800m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |

电白妇幼洁净系统维保清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-1093.规格：800m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 机组过滤器 | 1.规格型号：G4 板式初效过滤器 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 23 | 机组过滤器 | 1.规格型号：F7 袋式中效滤器 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 24 | 机组过滤器 | 1.规格型号：H10 密褶式高效过滤器 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| （2）ICU 设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| ICU 净化系统设备（暂未启用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自取新风循环机组 PAU-501 | 1.名称： 自取新风循环机组 2.型号：PAU-501 3.规格：总风量 9900m3/h；；新风量 2500m3/h；制冷 量：83kW；机外静压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 新风机组 FAU-502 | 1.名称：新风机组 2.型号：FAU-502 3.规格：制冷量：19kW；风量 1200m3/h；机外静压： 200ESP； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 空调器自控系统 KT-PAU501 | 1.名称：空调器自控系统 KT-PAU501 2.规格：50KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 空调器自控系统 KT-FAU502 | 1.名称：空调器自控系统 KT-FAU502 2.规格：3KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 风机盘管 FP-34 | 1.名称：风机盘管 FP-34 2.规格、型号：制冷量：1.8KW；制热量：3.06KW；风量 340m3/h； | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 FP-51 2.规格、型号：制冷量：2.8KW；制热量：4.5KW；风量 510m3/h； | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 FP-68 2.规格、型号：制冷量：3.6KW；制热量：5.9KW；风量 680m3/h； | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 离心水泵 | 1.名称：离心水泵 LXB01~03 2.型号、规格：水流量 80m3/h，扬程 35m,进出口径 DN125, 电机功率 22KW | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 水泵控制柜 WMSB-AP | 1.名称：水泵控制柜 WMSB-AP 2.型号、规格：37KW，3 回路 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.规格：18.5kW | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:15kg/h | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-520 3.规格：850m3/h,400pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-521 3.规格：400m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-522 3.规格：400m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-523 3.规格：400m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 净化空调系统风口 | 1.名称:高效送风口 JS60 2.规格:600*600 3.类型:额定风量 1000m³/h；含高效过滤器 | 个 | 13.00 |  |  |  |
| 18 | 净化空调系统风口 | 1.名称:高效送风口 JS40 2.规格:400*400 3.类型:额定风量 600m³/h；含高效过滤器 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 19 | 机组过滤器 | 1.规格型号：G4 板式初效过滤器 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 机组过滤器 | 1.规格型号：F7 袋式中效滤器 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 21 | 机组过滤器 | 1.规格型号：H10 密褶式高效过滤器 | 个 | 2.00 |  |  |  |

电白妇幼洁净系统维保清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术部净化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组 MAU-501 | 1.名称：新风机组 2.型号：MAU-501 3.规格：总风量 12500m3/h；新风量 12500m3/h；机外静 压 500ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 集中新风循环机组 AHU-501 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-501 3.规格：总风量 12000m3/h； ；新风量 1300m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 集中新风循环机组 AHU-502 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-502 3.规格：总风量 7300m3/h；；新风量 2400m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 集中新风循环机组 AHU-503 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-503 3.规格：总风量 7500m3/h；；新风量 2400m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 集中新风循环机组 AHU-504 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-504 3.规格：总风量 3400m3/h；；新风量 1000m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 集中新风循环机组 AHU-505 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-505 3.规格：总风量 11000m3/h； ；新风量 2800m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 集中新风循环机组 AHU-506 | 1.名称：集中新风循环机组 2.型号：AHU-506 3.规格：总风量 6000m3/h；；新风量 1500m3/h；机外静 压 700ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 新风机组 FAU-501 | 1.名称：新风机组 2.型号：FAU-501 3.规格：总风量 2000m3/h；；新风量 2000m3/h；机外静 压 250ES； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 空调器自控系统 KT-AHU501 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU501 2.规格 50KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 空调器自控系统 KT-AHU502 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU502 2.规格 32KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 空调器自控系统 KT-AHU503 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU503 2.规格：32KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 空调器自控系统 KT-AHU504 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU504 2.规格：17KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 空调器自控系统 KT-AHU505 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU505 2.规格：47KW | 台 | 1.00 |  |  |  |

电白妇幼洁净系统维保清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 空调器自控系统 KT-AHU506 | 1.名称：空调器自控系统 KT-AHU506 2.规格：26KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 空调器自控系统 KT-MAU501 | 1.名称：空调器自控系统 KT-MAU501 2.规格：25KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 空调器自控系统 KT-FAU501 | 1.名称：空调器自控系统 KT-FAU501 2.规格：3KW | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 风机盘管 FP-34 | 1.名称：风机盘管 FP-34 2.规格、型号：制冷量：1.8KW；制热量：3.06KW；风量 340m3/h； | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 FP-51 2.规格、型号：制冷量：2.8KW；制热量：4.5KW；风量 510m3/h； | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 FP-68 2.规格、型号：制冷量：3.6KW；制热量：5.9KW；风量 680m3/h； | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 FP-102 2.规格、型号：制冷量：5.4KW；制热量：8.46KW；风量 1020m3/h； | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 风机盘管 FP-136 | 1.名称：风机盘管 FP-136 2.规格、型号：制冷量：7.2KW；制热量：11.3KW；风量 1360m3/h； | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 风冷热泵机组 | 1.名称：风冷热泵机组 2.型号、规格： 制冷量 130KW，制热量 140KW，冷水进出 水温 | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 23 | 风机盘管温控器 | 7/12℃ 热水进出水温 45/40 输入功率 42KW 1.名称：风机盘管温控器 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 24 | 信息控制面板 | 1.名称：信息控制面板 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 25 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.规格：5.5kW | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.规格：7.5kW | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.规格：11kW | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:8kg/h | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:13kg/h | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:15kg/h | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 加湿器 | 1.名称:加湿器 2.型号、容积:5kg/h | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-501 3.规格：350m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-502 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-503 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-504 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-505 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-506 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |

电白妇幼洁净系统维保清单

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-507 3.规格：300m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 39 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-508 3.规格：1200m3/h,400pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 40 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-509 3.规格：300m3/h,400pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-510 3.规格：400m3/h,400pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 42 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-511 3.规格：1000m3/h,250pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-512 3.规格：800m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 44 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-513 3.规格：800m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-514 3.规格：200m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-515 3.规格：200m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-516 3.规格：750m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 48 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-517 3.规格：750m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 49 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-518 3.规格：500m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 50 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-519 3.规格：400m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 51 | 百级层流送风天花 | 1.名称:百级层流送风天花 2.规格:2600*1400 3.形式:含 H14 高效过滤器 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 52 | 万级层流送风天花 | 1.名称:万级层流送风天花 2.规格:2600*1400 3.形式:含 H14 高效过滤器 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 53 | 机组过滤器 | 1.规格型号：G4 板式初效过滤器 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 54 | 机组过滤器 | 1.规格型号：F7 袋式中效滤器 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 55 | 机组过滤器 | 1.规格型号：H10 密褶式高效过滤器 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 56 | 净化空调系统风口 | 1.名称:高效送风口 JS60 2.规格:600*600 3.类型:额定风量 1000m³/h；含高效过滤器 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 57 | 净化空调系统风口 | 1.名称:高效送风口 JS40 2.规格:400*400 3.类型:额定风量 600m³/h；含高效过滤器 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 58 | 保温柜 | 1.名称：保温柜 2.规格：600*1000*450 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 59 | 保冷柜 | 1.名称：保冷柜 2.规格：600*1000*450 | 台 | 1.00 |  |  |  |

| 电白妇幼洁净系统维保清单 （4）检验科、病理科设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科、病理科净化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风处理机组 | 1.名称：全新风处理机组 2.型号：XF-2-201 3.规格：风量：3000m3/h 机外余压：350Pa 制冷量 28Kw 制 热量 17.4Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 全新风处理机组 | 1.名称：全新风处理机组 2.型号：XF-2-202 3.规格：风量：1800m3/h 机外余压：300Pa 制冷量 25Kw 制 热量 14Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 全新风处理机组 | 1.名称：全新风处理机组 2.型号：XF-2-203 3.规格：风量：2500m3/h 机外余压：300Pa 制冷量 28Kw 制 热量 17.4Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 全新风处理机组 | 1.名称：全新风处理机组 2.型号：XF-2-204 3.规格：风量：4000m3/h 机外余压：350Pa 制冷量 45Kw 制 热量 28Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-2-201、203 3.规格：制冷量 28Kw 制热量 31.5Kw | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-2-202 3.规格：制冷量 25Kw 制热量 27Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-2-204 3.规格：制冷量 45Kw 制热量 50Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-2-205、206、207 3.规格：制冷量 53Kw 制热量 58.5Kw | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 室内机组 | 1.名称：两面出风嵌入式室内机 2.型号：TM28B 3.规格：风量：426m3/h 制冷量 2.8Kw 制热量 3.2Kw | 台 | 19.00 |  |  |  |
| 10 | 室内机组 | 1.名称：两面出风嵌入式室内机 2.型号：TM45B 3.规格：风量：657m3/h 制冷量 4.5Kw 制热量 5Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM36AB 3.规格：风量：690m3/h 制冷量 3.6Kw 制热量 4Kw | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM56AB 3.规格：风量：780m3/h 制冷量 5.6Kw 制热量 6.3Kw | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM80AB 3.规格：风量：1080m3/h 制冷量 8Kw 制热量 9Kw | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 14 | 空调器自控系统 KT-XF-2-201 | 1.名称：空调器自控系统 KT-XF-2-201 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 空调器自控系统 KT-XF-2-202 | 1.名称：空调器自控系统 KT-XF-2-202 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 空调器自控系统 KT-XF-2-203 | 1.名称：空调器自控系统 KT-XF-2-203 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 空调器自控系统 KT-XF-2-204 | 1.名称：空调器自控系统 KT-XF-2-204 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-201 3.规格：700m3/h, 150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-208 3.规格：300m3/h ，150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-202 、203 、213 3.规格：300m3/h, 150pa | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-204 、212 3.规格：2400m3/h,250pa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-205 3.规格：1200m3/h,200pa ，玻璃钢变频风机 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-206 3.规格：700m3/h ，200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-207 、209 、211 3.规格：200m3/h, 150pa | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 25 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-210 3.规格：1000m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-214 3.规格：3200m3/h,200pa ，内置活性碳、玻璃钢变频风机 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-215 3.规格：2000m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.规格：150m3/h | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 系统风压探头 | 1.名称：风速检测仪 2.规格：风压传感器，与质控塔配套 ，量程 0~500pa，非 线性， 管道式安装 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 离子空气处理主机 | 1.名称：离子空气处理主机 2.规格：主机要求：每套净化主机配备镀银离子管 ，离子 管 内电极金属银、外电极是不锈钢网 。离子管长度≥510mm, 直 径≥38mm； 离子净化主机安装在新风系统中 ，外壳应一律采用防火及 防 导电的 PS 工程塑料 (提供证明文件)，抗老化、阻燃、防 电 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 臭氧检测仪 | 1.名称：臭氧检测仪 2.规格：臭氧气体浓度探测 ，测量范围 0-100ppm，分辨率 0.01ppm，精度±2%（F.S），继电器信号输出 ，管道式安 装 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 节能型全自动变风量电气控 制柜 | 1.名称：节能型全自动变风量电气控制柜 2.规格：LAES-DK V3.1，电控箱安装，含变频器，变频变 风 量程序控制 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 实验室环境控制系统软件模 块 | 1.名称：实验室环境控制系统软件模块 2.规格：控制组态模块，系统动力控制 ，7*24 小时值班启 停； 可设置关键设备或系统故障报警 ，可设置针对固定手机进 行 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 综合空气传感装置 | 1.规格：VOC 气体浓度探测，测量范围 0-100ppm，分辨率 0.01ppm，精度±2%（F.S），继电器信号输出 ，管道式安 装。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 智能病理空气质量监测 控制中枢 | 1.名称：智能病理空气质量监测控制中枢 2.规格：集成控制装置 ，含中控器、电气控制系统、 触 控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质 量 数据 ， 根据空气质量和臭氧数据 ， 自动计算并调节粒子发 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 层流布气装置 | 1.名称：层流布气装置 2.规格：空气动力学面板,层流区均速误差<5%,嵌入式设 计， 600*600mm，标准 1m 层流质速 0.5m/s | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 立式集风装置 | 1.名称：立式集风装置 2.规格：落地安装或台面立式安装 ，采用一体模压工艺， 航 空铝合金材质，表面耐腐蚀处理，含风量调节装置，不接 受 铝板焊接产品；厚度≥3mm,设计风量>600m3/h。 1、非导电覆盖层厚度 ≥15 μm， 2、抗拉伸强度≥180MPa | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 38 | 机组过滤器 | 3 规定塑性延伸强度 ≥120MPa 1.规格型号：G4 板式初效过滤器 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 39 | 机组过滤器 | 1.规格型号：F7 袋式中效滤器 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 40 | 活性炭吸附过滤器 | 1.箱体：（长*宽*高 mm ）2460*1100*1330； 2.接管尺寸： ∮800mm； 3.活性炭抽屉尺寸：（长*宽*高 mm ）500*1095*107； 4.进口浓度：1000mg/L； 5. 出口温度：20-80 摄氏度； 6.额定风量：28000m3/h； 7.初阻力≤450pa； 8.净化效率：85%以上 9.箱体及积碳抽屉采用优质 1.2mm 冷板制作+静电喷涂， 活性 炭采用优质蜂窝状活性碳 ，吸咐力超强，具有较大的表面 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| （5）产科设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产科净化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风处理机组 | 1.名称：全新风处理机组 2.型号：XF-3-301 3.规格：风量：6000m3/h 机外余压：350Pa 制冷量 56Kw 制热量 35Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-3-301 3.规格：制冷量 56Kw 制热量 63Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 室外机组 | 1.名称：室外机 2.型号：WJ-3-302、303、304 3.规格：制冷量 50Kw 制热量 56Kw | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 室内机组 | 1.名称：两面出风嵌入式室内机 2.型号：TM28B 3.规格：风量：426m3/h 制冷量 2.8Kw 制热量 3.2Kw | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 室内机组 | 1.名称：两面出风嵌入式室内机 2.型号：TM45B 3.规格：风量：657m3/h 制冷量 4.5Kw 制热量 5Kw | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM36AB 3.规格：风量：690m3/h 制冷量 3.6Kw 制热量 4Kw | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM56AB 3.规格：风量：780m3/h 制冷量 5.6Kw 制热量 6.3Kw | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 室内机组 | 1.名称：环绕出风嵌入式室内机 2.型号：TM80AB 3.规格：风量：1080m3/h 制冷量 8Kw 制热量 9Kw | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 空调器自控系统 KT-XF-3-301 | 1.名称：空调器自控系统 KT-XF-3-301 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-301、303 3.规格：600m3/h,150pa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-302、304 3.规格：400m3/h,150pa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-305、312、313 3.规格：300m3/h,200pa | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-306 3.规格：300m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-307 3.规格：500m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-308、309 3.规格：200m3/h,150pa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-310 3.规格：250m3/h,200pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 排风机 | 1.名称：排风机 2.型号：PF-311 3.规格：250m3/h,150pa | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.规格：100m3/h | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 温控器 | 1.名称：温控器 | 个 | 17.00 |  |  |  |

大楼空调设备清单

一、多联空调室内机组

| 多联机(室内机) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 | 名称 | 风量 (m3/h) | 技术性能 |  |  |  |  |  | 冷媒管接管尺 寸 | 数量 | 备注 |
|  |  |  | 余压 (Pa) | 功率 (w) | 电压v) | 额定制冷量 (kw) | 额定制热量 (kw) | 噪歆dB(A) |  |  |  |
| FJ-2 | 双向气流嵌入式风机 | 420 |  | 77 | 220 | 2.2 | 2.5 | 32 | 06.4/12.7 | 40 |  |
| FJ-3 | 双向气流嵌入式风机 | 540 |  | 92 | 220 | 3.6 | 4 | 35 | 06.4/12.7 | 144 |  |
| FJ-4 | 双向气流嵌入式风机 | 540 |  | 130 | 220 | 4.5 | 5 | 35 | 06.4/12.7 | 5 |  |
| FJ-5 | 双向气流嵌入式风机 | 720 |  | 130 | 220 | 5.6 | 6.3 | 35 | 06.4/12.7 | 54 |  |
| FJ-7 | 双向气流嵌入式风机 | 990 |  | 161 | 220 | 7.1 | 8 | 40 | φ9.5/15.9 | 18 |  |
| TJ-4 | 天井式风机 | 810 |  | 59 | 220 | 4.5 | 5 | 32 | 06.4/12.7 | 18 |  |
| TJ-5 | 天井式风机 | 1206 |  | 94 | 220 | 5.6 | 6.3 | 36 | 06.4/12.7 | 44 |  |
| TJ-7 | 天井式风机 | 1290 |  | 99 | 220 | 7.1 | 8 | 37 | φ9.5/15.9 | 16 |  |
| TJ-8 | 天井式风机 | 1524 |  | 146 | 220 | 8 | 9 | 41 | 49.5/15.9 | 23 |  |
| TJ-11 | 天井式风机 | 1524 |  | 146 | 220 | 11.2 | 12.5 | 41 | ø9.5/15.9 | 106 |  |
| FG-14 | 风管式风机 | 2340 | 200 | 461 | 220 | 14 | 16 | 47 | Ø9.5/15.9 | 24 |  |
| RJH-800 | 全热交换器 | 800 | 90 | 660 | 220 |  |  | 42.5 |  | 1 |  |
| RJH-1500 | 全热交换器 | 1500 | 110 | 1225 | 220 |  |  | 42.5 |  | 1 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |

二、多联空调室外机组

| 序号 | 多联机室外机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 设备编号 | 制冷量Kw) | 制热量Kw) | 额定功率Kw | IPLV(C) | 冷媒管接管尺寸 | 冷煤 | 数量(台) |  |
| 1 | 多联机室外机 | DSWJ-601 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 2 | 多联机室外机 | DSWJ-602 | 83.9 | 94 | 23.67 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 3 | 多联机室外机 | DSWJ-603 | 73.5 | 82.5 | 19.29 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 4 | 多联机室外机 | DSWJ-604 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 5 | 多联机室外机 | DSWJ-605 | 123 | 138 | 36.8 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 6 | 多联机室外机 | DSWJ-606 | 135 | 151.5 | 37.67 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 7 | 多联机室外机 | DSWJ-607 | 140.4 | 157 | 39.57 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 8 | 多联机室外机 | DSWJ-608 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 9 | 多联机室外机 | DSWJ-609 | 129.5 | 145.5 | 36 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 10 | 多联机室外机 | DSWJ-610 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 11 | 多联机室外机 | DSWJ-611 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 12 | 多联机室外机 | DSWJ-612 | 50.4 | 56.5 | 13.6 | 8.85 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 13 | 多联机室外机 | DSWJ-613 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 14 | 多联机室外机 | DSWJ-614 | 106.9 | 119.5 | 29.5 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 15 | 多联机室外机 | DSWJ-615 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 16 | 多联机室外机 | DSWJ-616 | 73.5 | 82.5 | 19.29 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 17 | 多联机室外机 | DSWJ-617 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |

| 18 | 多联机室外机 | DSWJ-618 | 73.5 | 82.5 | 19.29 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 多联机室外机 | DSWJ-619 | 95 | 106.5 | 26.99 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 20 | 多联机室外机 | DSWJ-620 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 21 | 多联机室外机 | DSWJ-621 | 101.5 | 114 | 29.1 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 22 | 多联机室外机 | DSWJ-622 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 23 | 多联机室外机 | DSWJ-623 | 146 | 163.5 | 41.2 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 24 | 多联机室外机 | DSWJ-624 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 25 | 多联机室外机 | DSWJ-625 | 14 | 16 | 4.06 | 6.3 | Ø9.5/15.9 | R410A | 1 |  |
| 26 | 多联机室外机 | DSWJ-626 | 33.5 | 37.5 | 8.59 | 9.2 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 27 | 多联机室外机 | DSWJ-627 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 28 | 多联机室外机 | DSWJ-628 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 29 | 多联机室外机 | DSWJ-629 | 68 | 76.5 | 17.6 | 8.4 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 30 | 多联机室外机 | DSWJ-630 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 31 | 多联机室外机 | DSWJ-631 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 32 | 多联机室外机 | DSWJ-632 | 129.5 | 145.5 | 36 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 33 | 多联机室外机 | DSWJ-633 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 34 | 多联机室外机 | DSWJ-634 | 129.5 | 145.5 | 36 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |
| 35 | 多联机室外机 | DSWJ-635 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 36 | 多联机室外机 | DSWJ-636 | 89.5 | 100.5 | 25.3 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 37 | 多联机室外机 | DSWJ-637 | 73.5 | 82.5 | 19.29 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 38 | 多联机室外机 | DSWJ-638 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 39 | 多联机室外机 | DSWJ-639 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 40 | 多联机室外机 | DSWJ-640 | 56.5 | 63 | 15.9 | 8.5 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 41 | 多联机室外机 | DSWJ-641 | 68 | 76.5 | 17.6 | 8.4 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 42 | 多联机室外机 | DSWJ-642 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 43 | 多联机室外机 | DSWJ-643 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 44 | 多联机室外机 | DSWJ-644 | 56.5 | 63 | 15.9 | 8.5 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 45 | 多联机室外机 | DSWJ-645 | 73.5 | 82.5 | 19.29 | 8.4 | Ø19.1/31.8 | R410A | 1 |  |
| 46 | 多联机室外机 | DSWJ-646 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 47 | 多联机室外机 | DSWJ-647 | 22.4 | 25 | 5.27 | 9.6 | Ø9.5/19. | R410A | 1 |  |
| 48 | 多联机室外机 | DSWJ-648 | 56.5 | 63 | 15.9 | 8.5 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 49 | 多联机室外机 | DSWJ-649 | 101.5 | 114 | 29.1 | 8.4 | Ø19.1/38. | R410A | 1 |  |

| 50 | 多联机室外机 | DSWJ-650 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 多联机室外机 | DSWJ-651 | 68 | 76.5 | 17.6 | 8.4 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 52 | 多联机室外机 | DSWJ-TM01 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 53 | 多联机室外机 | DSWJ-TM02 | 111.9 | 125.5 | 32 | 8.4 | Ø19.1/38.1 | R410A | 1 |  |
| 54 | 多联机室外机 | DSWJ-TM03 | 22.4 | 25 | 5.27 | 9.6 | Ø9.5/19.1 | R410A | 1 |  |
| 55 | 多联机室外机 | DSWJ-TM04 | 40 | 45 | 10.7 | 9.2 | Ø12.7/25.4 | R410A | 1 |  |
| 56 | 多联机室外机 | DSWJ-TM05 | 111.9 | 125.5 | 32 | 8.4 | Ø19.1/38.1 | R410A | 1 |  |
| 57 | 多联机室外机 | DSWJ-TM06 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 58 | 多联机室外机 | DSWJ-TM07 | 83.9 | 94 | 23.67 | 8.4 | Ø19.1/38.1 | R410A | 1 |  |
| 59 | 多联机室外机 | DSWJ-TM08 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |
| 60 | 多联机室外机 | DSWJ-TM09 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| 61 | 多联机室外机 | DSWJ-TM10 | 140.4 | 157 | 39.57 | 8.4 | Ø19.1/38.1 | R410A | 1 |  |
| 62 | 多联机室外机 | DSWJ-TM1 | 68 | 76.5 | 17.6 | 8.4 | Ø15.9/28.6 | R410A | 1 |  |
| 63 | 多联机室外机 | DSWJ-TM12 | 28 | 31.5 | 6.9 | 9.5 | Ø9.5/22.2 | R410A | 1 |  |

| 64 | 多联机室外机 | DSWJ-TM13 | 45 | 50 | 12.2 | 8.9 | Ø12.7/28.6 | R410A | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 多联机室外机 | DSWJ-D10 | 14 | 16 | 4.06 | 6.3 | Ø9.5/15.9 | R410A | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |

三、风冷恒温恒湿空调机组

| 序号 | 风冷恒温恒湿空调内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组型号 | 风量 (m3/h) | 余压 (Pa) | 功率 (w) | 电压 （v) | 额定制冷量 (kw) | 额定制热量 (kw) | 加湿量 (kg/h) | 噪音 (dB(A)) | 数量（台) | 备注 |
| 1 | HWS-12 | 2400 |  | 3.96 | 380 | 12.7 | 9 | 5 | <60 | 1 |  |
| 2 | HWS-26 | 4500 |  | 7.94 | 380 | 25.5 | 18 | 8 | <62 | 2 |  |

| 序号 | 风冷恒温恒湿空调室外机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机型 | 额定功率 （Kw) | 电压(v) | 气管 | 液管 | 气管液管数量 | 冷媒 | 噪蜜dB(A) | 数量(台) |  |
| 1 | HSWJ-12 | 0.25 | 380 | Ø19.1 × 1.2 | Ø15.88×1.0 | 1 | R22 | 64 | 1 |  |
| 2 | HSWJ-26 | 0.55 | 380 | Ø19.1 × 1.2 | Ø15.88×.0 | 2 | R22 | 71 | 2 |  |

四、除湿机

| 除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备位置 | 设备编号 | 服务房间 | 技术性能 |  |  |  |  |  | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  | 风量 (m3/h) | 除湿量 (kg) | 功率(w) | 电压(v) | 冷凝器水量 (m3/h) | 噪d B(A) |  |  |
| 1 | 4F | CS-22 | 各办公室 | 4000 | 21.3 | 6.4 | 380 | 5 | 68 | 2 |  |
| 2 | 4F | CS-32 | 各办公室 | 6000 | 31.4 | 9.5 | 380 | 8.3 | 70 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 3 |  |

五、分体空调机组

| 序号 | 设备编号 | 数量 | 技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定制冷 量(KW) | 额定制热 量(KW) | 额定功率 (KW) | 送风量 (m3/h) | 余压 (Pa) | 电压 (V) | 噪声 dB(A) | 岭媒管接管尺寸 | 冷凝水接管 尺寸 |  |
| 1 | 1.5匹风管机分体空调 | 21 | 3.5 | 3.8 | 1.32 | 485 | 30 | 220 | 45 | Ø6.4/12.7 | DN20 |  |
| 2 | 2匹风管机分体空调 | 109 | 5 | 5.6 | 1.95 | 850 | 30 | 220 | 45 | Ø6.4/12.7 | DN20 |  |
| 3 | 3匹天井分体空调 | 10 | 7.2 | 7.8 | 2.265 | 1360 |  | 220 | 45 | φ6/16 | DN25 |  |
| 4 | 5匹天井分体空调 | 40 | 12 | 13 | 3.94 | 1800 |  | 380 | 31 | Ø9.53/19 | DN25 |  |
|  | 合计 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电梯空调机组

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 技术性能 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额定制冷 量(A) | 额定功率 (W) | 送风量 (m3/h) | 电压 (V) |  |
| 1 | BF-32Y | 15 | 4.9 | 1050 | 460 | 220 |  |
|  | 合计 | 15 |  |  |  |  |  |